（第６号様式）

検　査　票

| 建 築 物 の 名 称 |  | 建築物の 所在地 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 設置者の氏名（法人にあって は、名称及び代表者氏名） |  | 同左者の住所 |  |

| 検査項目 |  |  |  | 検査結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水道法第34条の２第２項の検査を受けているか。 受けていればその年月日（ 年 月 日） |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 施設及びその管理の状態に関する検査 | 1 | 水槽の周囲の状態 | (1) 点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されている。 (2) 水槽周辺が清潔である。 (3) ごみ、汚物等 (4) たまり水、湧水等 | 良 ・ 否 良 ・ 否 無 ・ 有 無 ・ 有 |
|  | 2 | 水槽本体 の状態 | (1) 点検、清掃、修理等に支障のない形状である。 (2) 亀裂、漏水箇所 (3) 開口部や接合部のすき間 (4) 水位電極部、揚水管等の接合部の固定、防水密閉されている。 | 良 ・ 否 無 ・ 有 無 ・ 有 良 ・ 否 |
|  | 3 | 水槽上部 の状態 | (1) 水たまりができない状態である。 (2) ほこりその他衛生上有害なものの堆積 (3) ふたの上部に他の設備機器等 (4) 水槽の上床盤の上部に水を汚染するおそれのある設備機器等 | 良 ・ 否 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 |
|  | 4 | 水槽内部 の状態 | (1) 汚泥、赤さび等の沈積物 (2) 槽内壁又は内部構造物の汚れ、塗装の剥離 (3) 定期的な清掃が行われている。 (4) 外壁塗装の劣化等による光の透過 (5) 当該施設以外の配管設備 (6) 流入口と流出口が近接していない。 (7) 水中及び水面の異常な浮遊物質 | 無 ・ 有 無 ・ 有 良 ・ 否 無 ・ 有 無 ・ 有 良 ・ 否 無 ・ 有 |
|  | 5 | 水槽の マンホール の状態 | (1) ふたは防水密閉型でほこりその他衛生上有害なものが入らない。 (2) 点検等を行う者以外の者が容易に開閉できない。 (3) マンホール面が槽上面から衛生上有効 に立ち上がっている。 | 良 ・ 否 良 ・ 否 良 ・ 否 |
|  | 6 | 水槽の オーバー フロー管 の状態 | (1) 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない。 (2) 管端部の防虫網 (3) 防虫網の網目の大きさが適切である。 (4) 管端部と排水管の流入口等とが直接連結されていない。 (5) 管端部と排水管の流入口等の間隔は、逆流の防止に十分な距離である。 | 良 ・ 否 有 ・ 無 良 ・ 否 良 ・ 否 良 ・ 否 |
|  | 7 | 水槽の 通気管 の状態 | (1) 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない。 (2) 管端部の防虫網 (3) 防虫網の網目の大きさが適切である。 (4) 通気管として十分な有効断面積を有する。 | 良 ・ 否 有 ・ 無 良 ・ 否 良 ・ 否 |
|  | 8 | 水槽の 水抜管 の状態 | (1) 管端部と排水管の流入口等とが直接連結されていない。 (2) 管端部と排水管の流入口等の間隔は、逆流の防止に十分な距離である。 | 良 ・ 否 良 ・ 否 |
| （高置水槽） | 9 | 水槽の周囲の状態 | (1) 点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されている。 (2) 水槽周辺が清潔である。 (3) ごみ、汚物等 (4) たまり水、湧水等 | 良 ・ 否 良 ・ 否 無 ・ 有 無 ・ 有 |
|  | 10 | 水槽本体 の状態 | (1) 点検、清掃、修理等に支障のない形状 である。 (2) 亀裂、漏水箇所 (3) 開口部や接合部のすき間 (4) 水位電極部、揚水管等の接合部の固定、防水密閉されている。 | 良 ・ 否 無 ・ 有 無 ・ 有 良 ・ 否 |

| （高置水槽） | 11 | 水槽上部 の状態 | (1) 水たまりができない状態である。 (2) ほこりその他衛生上有害なものの堆積 (3) ふたの上部に他の設備機器等 (4) 水槽の上床盤の直接上部に水を汚染する おそれのある設備機器等 | 良 ・ 否 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 水槽内部 の状態 | (1) 汚泥、赤さび等の沈積物 (2) 槽内壁又は内部構造物の汚れ、塗装の剥離 (3) 定期的な清掃が行われている。 (4) 外壁塗装の劣化等による光の透過 (5) 当該施設以外の配管設備 (6) 流入口と流出口が近接していない。 (7) 水中及び水面の異常な浮遊物質 | 無 ・ 有 無 ・ 有 良 ・ 否 無 ・ 有 無 ・ 有 良 ・ 否 無 ・ 有 |
|  | 13 | 水槽の マンホールの状態 | (1) ふたは防水密閉型でほこりその他衛生上有害なものが入らない。 (2) 点検等を行う者以外の者が容易に開閉できない。 (3) マンホール面が槽上面から衛生上有効に立ち上がっている。 | 良 ・ 否 良 ・ 否 良 ・ 否 |
|  | 14 | 水槽の オーバー フロー管 の状態 | (1) 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない。 (2) 管端部の防虫網 (3) 防虫網の網目の大きさが適切である。 (4) 管端部と排水管の流入口等とが直接連結されていない。 (5) 管端部と排水管の流入口等の間隔は、逆流の防止に十分な距離である。 | 良 ・ 否 有 ・ 無 良 ・ 否 良 ・ 否 良 ・ 否 |
|  | 15 | 水槽の 通気管 の状態 | (1) 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない。 (2) 管端部の防虫網 (3) 防虫網の網目の大きさが適切である。 (4) 通気管として十分な有効断面積を有する。 | 良 ・ 否 有 ・ 無 良 ・ 否 良 ・ 否 |
|  | 16 | 水槽の 水抜管 の状態 | (1) 管端部と排水管の流入口等とが直接連結されていない。 (2) 管端部と排水管の流入口等の間隔は、逆流の防止に十分な距離である。 | 良 ・ 否 良 ・ 否 |
| (その他) | 17 | 給水管等 の状態 | (1) 当該施設以外の配管設備と直接連結されていない。 (2) 水を汚染する恐れのある設備の中を貫通していない。 | 良 ・ 否 良 ・ 否 |
| 水質検査 | 18 19 20 21 22 23 | 臭気 味 色 色度 濁度 残留塩素 | (1) 異常な臭気 (1) 異常な味 (1) 異常な色 (1) ５度以下 (1) ２度以下 (1) 検出されないこと | 無 ・ 有 無 ・ 有 無 ・ 有 度 度 ppm |
| 書類検査 | 24 | 書類の整理及び保存 の状況 | (1) 簡易専用水道の設備の配置及び系統の状況を明らかにした図面 (2) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図 (3) 水槽の清掃の記録その他の帳簿書類の整理保存 清掃 年 月 日 | 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 |

| －助言指導－ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 年 月 日 | 検査者 |